采 购 文 件

消防维保进行公开询价，欢迎具有要求资格的合格供应商参与。

一、项目内容：

| - 项目名称 | - 服务内容 | - 服务期限 | - 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市渝东卫生学校消防维保 | - 详见附件 | - 2年 | - 36000.00 |

1、二年合同到期可协商续签合同,总服务期不超过四年。

2、有意愿的报价供应商可自行踏勘现场。投标人自身应对踏勘中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在现场报价之前已踏勘过现场，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标响应文书中充分考虑了现场和环境条件。

三、对供应商的要求：

合格的供应商应具备承担本项目的能力，必须具体符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1、具有消联维护、保养、监测（消防网站可查询）资质；

2、两名一级注册消防工程师及社保证明文件；

3、六名消防设施操作员（中级及以上）证书；

4、提供正在执行中的五个消防维保项目合同（原件备查）

（三）开标联系人和时间及地点

1、联系人：向岚枫；联系电话：15523527726

2、开标时间、地点：2024年10月24日上午10:00，重庆市渝东卫生学校716室

项目具体要求

一、总则：

1、基本情况：

我校位于重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段451号。综合楼8层、学生公寓A、B栋各6层，餐饮中心2层，地下车库负1层及配套功能设施，现代消防设施系统种类齐备，学校整体约30000平方米。

2、系统组成:

（1）火灾自动报警系统：火灾报警联动一体机、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、声光报警器、总线隔离器等；消防广播；消防电话系统；

（2）自动喷淋灭火系统：喷淋泵、湿式报警阀、水流指示器、信号蝶阀、水泵接合器、喷淋头、喷淋管网；

（3）消火栓系统：消防水池和取水口、消火栓泵、室内外消火栓、水泵接合器、室内外消火栓管网等。

（4）防排烟系统：正压送风机、消防排烟风机、风管、各种风阀、风口、以及相应的控制装置等；

（5）防火卷帘门及其控制系统。

（6）气体灭火系统及其控制装置

（7）其他消防系统及与消防系统相关联的设施设备。

3、本项目维保须遵守的法规和规定：

消防法律：《中华人民共和国消防法》等；行政法规：《社会消防技术服务管理规定》、《社会消防安全教育培训规定》等；地方性法规：《重庆市消防设施管理规定》、《重庆市消防安全责任制实施办法》、《重庆市消防条例》等；消防规章：《消防产品监督管理规定》等；消防技术规范：《建筑设计防火规范》等；政策性文件：《重庆市建筑消防设施维护保养管理规定》等；

4、维保范围

消防主机、火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、喷淋冷却系统、防火分隔系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、烟感系统、消防通讯设备、消防泵、移动灭火系统、其它消防设施；

5、维保内容：

定期检测、维修改善、应急抢修、专业培训、根据现场绘制整套图纸等。

6、维修费用和标准：主要大型设备(风机、联动主机、泵房主要设备)由业主承担，其余设备、材料、管道阀门、线材、辅料和人工由中标方承担。维修所换设备和材料、配件须为原装全新并经业主确认。消防管爆裂等导致喷水，损失承担分事故原因，如因维保不力导致由维保方承担，否则由用户承担。维修和整改后，设备和设施须恢复到正常状态。

二、定期检测：

- 分初查、周巡检、月巡检、季度检查、年终检查、县里的日常检查和专项检查等。检查中发现的问题，由中标方整改，维修费用执行总则规定。

  - 初查

1、现有维保单位合同结束后5天内，接手消防设备设施维保工作，进行全面初查工作。

2、对火灾自动报警系统控制器（包括联动控制）进行操作试验，检查其自检、消音、复位、火警和故障报警、火警优先、记忆等功能是否正常。对主备电源进行切换试验，检查主备电供电情况和自动切换功能，对大楼内各楼层设置的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器等按比例进行抽样检查，进行动作试验，确定其报警、报故障及在主机显示情况是否正常，其报警地址号同甲方提供平面布置图上编号是否一致。

3、对自动喷淋系统和消火栓系统各阀门进行外观检查，抽样对部分阀门进行动作试验（阀门动作时注意安全，不得乱动）。查看是否完好无损、无泄漏、开启灵活、位置正常、信号阀在报警主机上显示是否正常。查看管网是否正常，喷淋系统喷头是否保持完好，各消火栓箱配置应是否齐备，设施是否完好。

4、对喷淋泵和消防泵逐台进行手动、自动启动，就地控制、远程控制试验和主、备泵进行切换试验。检查消防水池和取水口是否漏水、水量和设置符合消防法规的要求。

5、对消火栓系统进行检查和出水试验。对喷淋系统分区、分层逐一检查末端试水装置，并进行放水试验，查究水质、水压，试验湿试报警阀、水流指示器、压力开关、水力警铃是否正常，警铃声压级要符合标准。报警主机报警、自动启泵（断开泵的主电源，先试验控制模块的动作），信号显示等是否正常。对喷淋系统进行末端放水试验，观察水流指示器，湿式报警阀是否动作，并检查平时喷淋管网内是否充满水，安全信号阀是否处于打开位置。对消火栓系统进行屋顶消火栓试验，检查管网压力是否达到消防灭火要求。

6、对所有风机：送风机、排烟风机、防火阀、排烟阀、排烟口等全面检查，先进行外观检查和人工盘动无异常、无卡阻，检查电控设备是否正常。然后通电进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀、排烟阀等动作是否正常，反馈信号、显示是否正常，同时测试楼梯间和前室正压值是否符合要求。

7、检查消防通信系统是否完好，并进行实际通话试验，通话正常、声音清晰。

8、检查消防广播系统是否正常完好，并进行实际通话试验，播音正常、音质清晰。并测试广播声讯。并试验强切功能及选层广播功能。

9、检查全部木质防火门启闭性能是否良好，关闭是否严密。

10、检查移动灭火器的压力、有效期是否合格，必要时做喷射试验。

11、对气体灭火系统逐一检查其工作环境、阀门、喷头是否完好，压力是否正常（不低于设计压力的90%），并进行模拟试验，检查声光报警、紧急启停按钮、启动电磁阀等工作情况是否正常。

12、检查消防通道是否畅通，检查电路系统和气路系统排除火灾隐患。

13、消防标识和消防指示是否完整，应急照明系统是否正常，消防文档资料、消防管理系统录入是否完整达标。

14、检查气体灭火等其他消防系统及与消防系统相关联的设施设备。

15、其他必要的检查。

- 初检发现的问题，由中标方整改，维修费用执行总则规定。整改后，设备和设施须恢复到正常状态。整改范围包括但不限于：所有防火卷帘、气体灭火系统、喷淋系统、报警系统、顶楼风机做雨棚、泵房换湿式报警阀、负一楼消防主管卡箍全部更换，负二楼做保护电梯的挡水线、顶楼管线隐蔽、部分生效的设备和阀门等。

- （二）巡检和养护

无论消防设施运行情况如何，即使是正常情况，每周进行一次巡回检查。

1、检查火灾自动报警系统运行情况。首先查阅运行记录，了解设备近期运行情况，然后对报警控制器（包括联动控制器）的自检、消音、复位、打印、记忆、火灾报警、故障报警、火警优先、主备电切换等功能进行试验，确定以上功能是否正常。

2、对探测器按安装总量的10%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

3、对手动报警按钮按安装总量的20%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。

4、检查自动喷淋灭火系统和消火栓灭火系统主要阀门是否处于正常状态，有无泄漏等，管道内应保持一定的压力，应满足初期灭火的需要，对系统内所有水泵进行启泵试验（启泵前也应全面检查确认正常），保持能正常启动。

5、检查喷淋泵、管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头阀门、水泵结合器、储水设施（含储水量）等是否正常完好。

6、进行手动和自动启动消防泵、喷淋泵试验，进行主备泵自动切换试验。

7、检查末端放水装置总量的35%进行放水试验，检查水流指示器和信号显示是否正常，并检查箱内设施是否齐全。

8、按安装量的10%试验消火栓按钮远距离启泵，检查自动启泵功能和信号显示是否正常，并检查箱内设施是否齐全。

9、检查防排烟、送风系统设施是否正常完好（包括配电系统）。

10、检查消防通讯系统是否正常完好，并进行实际通话试验，播音正常、声音清晰。

11、检查消防广播系统是否正常完好，并进行实际通话试验，播音正常、音质清晰。并测试广播声讯，并试验强切功能及选层广播功能。

12、检查消防通道是否畅通，检查电路系统和气路系统排除火灾隐患。

13、消防标识和消防指示是否完整，应急照明系统是否正常，消防文档资料、消防管理系统录入是否完整达标。

14、检查气体灭火、灭火器等其他消防系统及与消防系统相关联的设施设备。

15、对所有消防蝶阀进行维护保养，达到正常使用。

16、其他必要的检查。

巡检：每周进行一次巡回检查，内容为月巡检的1、4、5、9、15、16等重点科目。

养护：按设备厂家说明书按时进行养护，并遵守消防法规和消防主管部门关于养护的规定，注意观察设备状态，做好电器和电路的绝缘、运转部件的润滑，按规定方法除锈防腐、防雨、防晒、防潮、防鼠、防虫，保护好管线，维护井道等附属设施等。

- （三）季度检查

1、火灾自动报警系统除按月巡检要求进行外，对感烟探头加烟试验的点位应达到20%以上，对感温探头加温试验应达到20%以上，手报均能正常报警，主机显示正常。

2、自动喷淋灭火系统和消火栓系统除按月巡检要求外还要试验与消防控制室的联动控制功能，对屋顶消火栓或最不利点处消火栓进行出水检查管网压力、水质等。

3、抽样试验送风口、排烟阀、防火阀等手动开启是否灵活，隔一季度试验自动关闭空调、电动防火阀和联动试验启动排烟口，排烟风机、送风机等（按总数50%试验）动作及反馈、显示信号应正常。

- （四）年终检查

年终检查同初查一样，均要进行全面检查、联动试验等，因初查已核对编码地址，故年终检查可不再核对编码地址。

（五）县里的日常检查和专项检查

消防主管部门会不定期的发文，组织日常检查和专项检查。中标方应协助业主消防主管部门准备迎检资料，确保整个消防系统符合检查要求。检查中发现的问题，中标方应在5日内完成整改。检查后，需要新增的设备、设施和政策性整改，如疏散引导箱，费用由用户承担。

三、维修改善、应急抢修

1、 消防系统故障、应急现场维修：在接到业主应急故障保修电话后：

- 一般故障：40分钟赶到现场进行维护；

- 紧急故障：须立即处理（10分钟内到现场）；

- 突发事故：消防管喷水、失火等事故，须立即处理。

维保方必须保证24小时消防系统有人进行维保值守，这样方能立即处理紧急故障和突发事故。

故障定义：

- 一般故障：不影响整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障。

- 紧急故障：影响到整个消防系统运行和威胁到其他设施及人员的故障；

- 突发事故，如不立即处理将严重危及贵单位生命及财产安全的故障。喷淋头滴水、漏水；系统意外的联动（如非消防电源的以外切除）；意外起火；消防管漏水、管网压力下降等，

2、消防安全设施的增设、改善：

对于系统存在的缺陷提供专业的改善建议，改善方案及改善服务。对于由于功能的改变而需要进行局部的变动提供系统变更提供设计、监造、施工等服务。

四、专业培训

免费培训业主消防控制室值班人员，让其熟悉设备、系统的性能指标，了解系统维护的基本常识，掌握设备启停、系统运行、参数调节等工作技能，学会简单的故障排除方法。

- 五、其 他

1、初查、月巡检、季度检查、年终检查和适时维保（紧急抢修）结束后，乙方出具一次维保报告（包括初查报告和年终检查报告），壹式叁份，双方签字盖章，甲方壹份，乙方贰份，乙方负责送消防处壹份。

2、维保质量验收参照重庆市地方标准，“建设消防设施工程质量技术检验规程”执行，确保维保质量。

3、因重大节日、活动消防安全需要，配合甲方对消防设施进行检测和消防检查。

- 4、维保中应注意维修人员的安全和他人安全，注意用电规范，应放置警示标志，进行安全防护，严格按照安全操作规程进行。发生人员受伤甚至更严重的事故，维保方承担全部损失。因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由维保方承担全部责任。

5、土建、装饰、强电、弱电、环境绿化、灯饰、家具、房间布置等以现状为准，消防维保应注意保护现有设备设施。维保需要增加设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付。维保需要临时改变原有设施设备的，在取得业主同意的情况下，费用自付，并及时恢复。

6、考核办法：

消防主管部门检查，发现整个建筑存在重大安全隐患，如因维保方原因的每次扣600元维保费；

紧急故障和突发事故响应不及时1次扣300元维保费；

一个季度内同一部位出现同一问题2次，扣300元维保费；

月检完成的当天，用户发现1处问题，扣200元维保费；

7、下列情况为重大违约，甲方有权直接解除合同，并由乙方承担全部损失：

消防主管部门检查，发现整个建筑存在重大安全隐患，或提出问题经整改(费用由维保方承担)后仍不合格；

六、服务期

自合同签订之日起 730  天。

七、付款方式：具体付款方式，合同中协商约定。

### 八、联系方式

采购人：重庆市渝东卫生学校

联系人：向老师（踏勘现场）

电  话：74591002       15523527726

地  址：重庆市垫江县桂溪街道桂西大道北段451号

### 九、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市渝东卫生学校官网查看本项目需求文件以及询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

十、评选方法

最低价评审法。供应商参与现场报价，报价最低的成为成交供应商。

### 十一、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、供应商提交响应文件

1、供应商现场报价时响应文件需盖鲜章。

2、采购人将以供应商现场提供的资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求

项目名称：

项目编号：

公司名称：

- 报价

（一）报价函

- 报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年    月    日

- 服务方案

服务方案（格式自定）

### 资格条件及其他

按照采购文件要求提供扫描件和以下内容：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 注：银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许其分公司参与本项目采购活动，其响应文件中法定代表人相关事项可由负责人代替。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度或上一年度财务状况报告（表）或其基本账户开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注①）。 2.供应商缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；② | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 2 | 供应商必须符合的特定资格条件（要求） |  | 证明材料的复印件（加盖供应商公章）。 |

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

六、诚信声明

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，与其他参投公司无关联，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）